Białystok, dn. 07.07.2017 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Do kontaktu:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

tel. centr. 85-7409401 fax  7409600

www.usk.bialystok.pl

REGON: 000288610

NIP:542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

Na przygotowanie 1 kotła parowego promienicowo-płomieniówkowego o numerze fabrycznym 187001310 typu VITOMAX 200HS firmy VIESSMANN WERKE Niemcy o mocy 980KW i ciśnieniu dopuszczonym pary 0,8MPa, rok budowy 2001, pojemność 3,780m³, powierzchnia ogrzewalna 34,8 m² do rewizji wewnętrznej przez organy Urzędu Dozoru Technicznego.

1. Opis zadania:

1. 1. W zakres zamówienia wejdą następujące operacje:

- otworzenie kotła (po stronie wody i ognia),

- czyszczenie kotła (po stronie wody i ognia),

- przygotowanie kotła do odbioru przez inspektora dozoru technicznego,

- po pozytywnej opinii i odbiorze przez UDT założenie nowych uszczelek pod włazy rewizyjne i skręcenie elementów kotła,

- czyszczenie i regulacja palników gazowo-olejowych,

- sprawdzenie szczelności urządzeń i połączeń armatury i urządzeń kotłowych w normalnych warunkach pracy pod nominalnym obciążeniem,

- sprawdzenie prawidłowości działania automatyki i urządzeń zabezpieczających, w szczególności systemów detekcji niskiego poziomu wody w kotłach i systemu uzupełniania wody wraz z ich regulacją,

- czyszczenie króćców dolotowych, butli detektorów poziomu i sond poziomu wody w kotłach,

- udzielenie gwarancji na wykonane prace i użyte materiały - minimum 36 miesięcy.

1.2. Materiały użyte do realizacji zamówienia (uszczelki pod włazy rewizyjne, króćce przyłączeniowe do kolumn sygnalizacji poziomu, połączenia poziomowskazów i urządzeń do odsalania itd.) zapewnia Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.

3. Kryterium oceny oferty: najniższa cena za przygotowanie 1 kotła do rewizji wewnętrznej.

4. Osoba do kontaktu: Stanisław Krzywicki tel. 509 137 492 lub 85 74 09 422.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14.07.2017 r. do godziny 12°° w sekretariacie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, ( pokój nr17 w budynku A).

W załączeniu wzór umowy.

Umowa Nr

Na przygotowanie kotła parowego promienicowo-płomieniówkowego wysokoprężnego do rewizji wewnętrznej

Zawarta w dniu ……………..	………	 pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok (REGON:000288610, NIP: 542-25-34-985, KRS:0000002254) reprezentowanym przez:

Dyrektora - Marka Karpa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1.

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 1 kotła parowego promienicowo-płomieniówkowego o numerze fabrycznym 187001310 typu VITOMAX 200HS firmy VIESSMANN WERKE Niemcy o mocy 980KW i ciśnieniu dopuszczonym pary 0,8MPa, rok budowy 2001, pojemność 3,780m³, powierzchnia ogrzewalna 34,8 m² do rewizji wewnętrznej przez organy Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Kocioł będący przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Kotłowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14.

§ 2.

1. W zakres zamówienia wejdą następujące operacje:

- otworzenie kotła (po stronie wody i ognia),

- czyszczenie kotła (po stronie wody i ognia),

- przygotowanie kotła do odbioru przez inspektora dozoru technicznego,

- po pozytywnej opinii i odbiorze przez UDT założenie nowych uszczelek pod włazy rewizyjne i skręcenie elementów kotła,

- czyszczenie i regulacja palników gazowo-olejowych,

- sprawdzenie szczelności urządzeń i połączeń armatury i urządzeń kotłowych w normalnych warunkach pracy pod nominalnym obciążeniem,

- sprawdzenie prawidłowości działania automatyki i urządzeń zabezpieczających, w szczególności systemów detekcji niskiego poziomu wody w kotłach i systemu uzupełniania wody wraz z ich regulacją,

- czyszczenie króćców dolotowych, butli detektorów poziomu i sond poziomu wody w kotłach,

- udzielenie gwarancji na wykonane prace i użyte materiały - minimum 36 miesięcy.

- Dodatkowe czynności, wymiana części urządzeń ciśnieniowych, uszkodzonych podzespołów mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego zlecenia.

§ 3.

Materiały użyte do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca i ponosi ich koszt.

§ 4.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego oraz na podstawie protokolarnego odbioru potwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego wpisem w książce rewizyjnej urządzenia ciśnieniowego.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie usługi zgodnie z ceną ofertową uzyskaną od Wykonawcy tj. …………………………………………………………. zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..).

3. Należność zostanie opłacona w ciągu 60 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Cena nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem obniżenia podatku VAT.

6. Niedopuszczalne jest zwiększenie ceny wynikającej z formularza cenowego.

§ 5.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia.

3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia umownego brutto umowy.

4. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6.

Termin realizacji umowy: 14 dni od dnia przekazania umowy do realizacji.

§ 7.

Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace i użyte materiały.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 9.

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanej z tą umową na osoby trzecie.

2. Zamawiający może udzielić zgody na czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego jedynie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

§ 10.

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: