Uzasadnienie zastosowania jednego kryterium oceny ofert (cena 100%)  w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

Energia elektryczna powinna spełniać standardy jakościowe zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia jakim jest energia elektryczna pobierana przez odbiorcę zaliczonego do grup przyłączeniowych IV i V mocy czynnej nie większej od mocy umownej oraz przy współczynniku tgφ nie większym niż 0,4 w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń określa § 38 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późń.zm.). Zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późń.zm.) standardy jakościowe są następujące:

- wartość  średnia  częstotliwości  mierzonej  przez  10  sekund  w  miejscach  przyłączenia powinna być zawarta 
w przedziale:

- 50 Hz ±1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,

- 50 Hz +4 % /-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

- w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;

- przez 95 % czasu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1;

- w ciągu każdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych:

- składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale od 0 % do 2 % wartości  składowej kolejności zgodnej,

-  dla  każdej  harmonicznej  napięcia  zasilającego  powinno  być  mniejsze  lub  równe wartościom określonym w poniższej tabeli 3;

- współczynnik  odkształcenia  wyższymi  harmonicznymi  napięcia  zasilającego  THD, uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub równy 8 %.

Dopuszczalny poziom zawartości wyższych harmonicznych dla odbiorców III, IV i V grupy przyłączeniowej według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późń. zm.):

| Rząd harmonicznej | Wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej |
| --- | --- |
| Harmoniczne parzyste |  |
| 2 | 2% |
| 4 | 1% |
| >4 | 0,5% |
| Harmoniczne nieparzyste będące krotnością 3 |  |
| 3 | 5% |
| 9 | 1,5% |
| 15 | 0,5% |
| >15 | 0,5% |
| Harmoniczne nieparzyste nie będące krotnością 3 |  |
| 5 | 6% |
| 7 | 5% |
| 11 | 3,5% |
| 13 | 3% |
| 17 | 2% |
| 19 | 1,5% |
| 23 | 1,5% |
| 25 | 1,5% |