Białystok  12. 01. 2021r.

#### Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

#### ul. M.C Skłodowskiej 24A ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich  prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 i T 2 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG 1, RG 2, RG 3, RG 4, RG 5, RG 6, RG 7, RG 8, RG9, RG10 wszystkie z układem SZR oraz RNN31 i RNN32. Układy SZR w RG1 – RG6 oparte na sterowniku TWIDO TWDNAC485T z wyłącznikami CVS400 400A 3P ETS 2,2 – 2 SZT I CVS630 630A  - 1szt.

Termin składania ofert do dnia 26. 02. 2021r. / piątek /, w Kancelarii Szpitala do godz. 15.00 w budynku A + 5.

Opis Stacji  T1 podlegającej ocenie technicznej:

- Układ SN 15 kV:

Główna Stacja Zasilająca Szpitala T1 15/ 0,4 kV zlokalizowana na poziomie  - 1 w budynku F/G z rozdzielnią SN 15 kV typu SM6 12 polową / 2 pola liniowe zasilające, 2 pola pomiarowe, 2 pola liniowe odpływowe, 2 pola sprzęgła, 4 pola transformatorowe / dwusekcyjna Schneider Electric z łącznikami sekcyjnymi sterowanymi z układu APZ. Sekcja I:

Pole 1typu DM1-A zasilające z pomiarem prądu, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem Sepam S81. Pole 2 typu CM pomiarowe napięcia, rozłącznikowe z bezpiecznikiem. Pola 3 i 4 DM1-S odpływowe, transformatorowe z wyłącznikiem i zabezpieczeniem VIP35. Pole 5 DM1-S odpływowe, transformatorowe z wyłącznikiem i zabezpieczeniem VIP300. Pole 6 sprzęgłowe z rozłącznikiem.

Sekcja II:

Pole 7 sprzęgłowe z rozłącznikiem. Pole 8 typu DM1-S odpływowe, transformatorowe z wyłącznikiem i zabezpieczeniem VIP300.  Pola 9 i 10 typu DM1-S odpływowe, transformatorowe z wyłącznikiem i zabezpieczeniem VIP35. Pole 11 typu CM pomiarowe napięcia, rozłącznikowe z bezpiecznikiem. Pole 12 typu DM1-A zasilające z pomiarem prądu, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem Sepam S41.

Rozdzielnica SN pracuje w układzie rezerwy jawnej. Jeden zasilacz zamknięty, drugi otwarty, sprzęgło zamknięte na stałe. Nie ma możliwości pracy z dwoma zasilaczami i otwartym sprzęgłem.

Do podtrzymania pamięci UPS Ares 3000RT sn MAA4099BS0039  zasilany z RPW. Funkcje pomiarowe realizowane są przez Sepam1000+S81 i S41. Automatyka SZR realizowana jest przez Sepam 1000 + S81 w polu zasilającym podstawowym 1.

W Stacji zamontowano 4 transformatory żywiczne trójfazowe Harmony TZA 1600kVA z przekaźnikami temperatury RTT-14.

Opis Stacji  T2 podlegającej ocenie technicznej:

2. Układ SN 15 kV:

## Stacja Zasilająca T2 15/ 0,4 kV zlokalizowana na poziomie  - 1 w budynku A/D z rozdzielnią SN 15 kV typu RM6 dwusekcyjną Schneider Electric. Każda sekcja składa się z części liniowej i transformatorowej. Sekcja I – pole nr. 1 typu NE-D zasilające  z wyłącznikiem, Sekcja II – pole nr. 2 typu NE-D zasilające  z wyłącznikiem.

## Obie sekcje rozdzielnicy SN wyposażone są w :

1. Przekaźnik detekcji napięcia VD 23,

2. Autonomiczne zabezpieczenie pól transformatorowych VIP35,

3. Wskaźnik napięcia VPIS.

W Stacji zamontowano 2  transformatory żywiczne trójfazowe TRICAST  1000kVA z przekaźnikami temperatury MSF 220VU.

Rozdzielnice nn typu PRISMA produkcji Schneider RNN31 i RNN32  z analizatorami PM710 oraz układem SZR

Rozdzielnica RNN31 wyposażona jest w rozłączniki bezpiecznikowe FUPACT IFSL 160A - 16 szt. oraz FUPACT IFSL 630A – 14 szt.

Rozdzielnica RNN32 wyposażona jest w rozłączniki bezpiecznikowe FUPACT IFSL 160A - 16 szt. oraz FUPACT IFSL 630A – 6 szt.

Układ SZR oparty jest na sterowniku programowalnym „ TWODO” TWDLCAA40DRF ze zrzutem mocy, sterujący wyłącznikami Q31 i Q32 typu NW20H1 3P Mic 5.0A  oraz rozłącznikami:

a) sprzęgłowym QS MW20HA 3P w rozdzielnicy RNN32,

b) odciążającym Q310 CVS630 w rozdzielnicy RNN31,

c) odciążającym Q320 CVS630 w rozdzielnicy RNN32

oraz tablicą synoptyczną.

Źródłem zasilania SZR jest UPS MGE 1500 sn AEGG0T01L

Każda z Rozdzielnic RNN31 i RNN32 wyposażona jest układ do kompensacji mocy oparty na regulatorze ZenLOGIC FRC 06 oraz 6 stopni kompensacyjnych łącznie 305 kVAr  każda.

3. Układ nn 0,4 kV:

Rozdzielnia nn RG zlokalizowana obok T1 wyposażona jest w rozdzielnice RNN11, RNN12, RNN21, RNN22 i RNA1, RNA2, RNA3. Rozdzielnice  RNA1, RNA2, RNA3 zasilane są dodatkowo rezerwowo z zespołów prądotwórczych G1, G2, G3 , każdy o mocy 1MVA i wyposażone w układy SZR. W pomieszczeni agregatorni znajduje się rozdzielnica RG-POŻ, zasilana sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RNN12.

Rozdzielnie RG, RG10, RG9, RG8 znajdują się w budynkach GH Szpitala na poziomie -1.

Rozdzielnica RNN11 z wyłącznikiem mocy NH25H1 3000A , ogranicznik PRD 65-340, rozłącznikiem bezpiecznikowym ISFT 630A, wyłącznikiem NS 1000N z BMS AS2 typ PM710,  Pi = 1500kW,

Rozdzielnica RNN12 z wyłącznikiem mocy NH25H1 3200A, ogranicznik PRD 65-340, rozłącznikiem bezpiecznikowym ISFT 400A, wyłącznikiem NT16H1 1600a stacjonarny  3P Mic 5.0  z BMS AS2 typ PM710,  Pi = 1300kW,

Rozdzielnica RNN21 z wyłącznikiem mocy NH25H1 2500A wysuwnym 3P  oraz dwoma wyłącznikami mocy NH25H1 2500A stacjonarnymi 3P, Pi = 1500 kW z BMS AS2 typ PM710

Rozdzielnica RNN22 z wyłącznikiem mocy NH25H1 2500A wysuwnym 3P  oraz dwoma wyłącznikami mocy NH25H1 2500A stacjonarnymi 3P, Pi = 1300 kW z BMS AS2 typ PM710 z polami odpływowymi 15 szt.

Rozdzielnica RNA1 z SZR na wyłącznikach NT16HA 1600A 2 szt, ogranicznik PRD 65-340 z BMS AS2 typ PM710, Pi 1065 kW.

Rozdzielnica RNA2 z SZR na wyłącznikach NT16HA 1600A 3P 2 szt. wysuwnymi, ogranicznik PRD 65R z z BMS AS2 typ PM710, wyłącznikiem NT12H1 1250A 3P stacjonarny Mic 5.0 do mostu szynowego NA2-PSZ1250 IP65  z wyłącznikami NSX 250N 2 szt,  NSb 630N 1szt oraz MSX 100N 5szt  rozłącznikami bezpiecznikowymi MSGN 15717 63A 8 szt.

Rozdzielnica RNA3 z SZR na wyłącznikach NT16HA 1600A 2 szt., ogranicznik PRD 65-340, wyłącznikiem NT12H1 1600A 3P stacjonarny do mostu szynowego NA23-PSZ1600 IP65, wyłącznikiem NT12H1 800A 3P do mostu szynowego RT81/1-PSZ800 IP65 z BMS AS2 typ PM710

Rozdzielnica RG-POŻ z SZR na wyłącznikach NSX 250B 2 szt, ogranicznik PRD 40-340, z BMS AS1.

Rozdzielnie RG1 – RG 6, 6 szt. typu PRISMA G dwusekcyjne:

Sekcja I z wyłącznikiem Q1 CVS630 630A 3P ETS 2.2  24 polowa z systemem BMS i RCP i rozłącznikami bezpiecznikowymi DO2 63A oraz ISFL 160A i 250A,

Sekcja II z układem SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną na sterowniku TWIDO Schneider Electric sterującym wyłącznikami Q27 i Q28 CVS400 400 A 3P ETS 2.2  28 polowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi DO2 63A oraz ISFL 160A i 250A,

Rozdzielnia RG7 typu SAS 2000 / Spin /  Pi w RG7-N = 330,1 kW, Pi w RG7-R = 158,3 kW z 2 bateriami do kompensacji mocy biernej 2 x 42,5KVA z automatycznym regulatorem, z układem SZR opartym na styczniku 400ABB z blokadą mechaniczną i elektryczną z rozłącznikami bezpiecznikowymi RG7-N NHO 10 szt oraz RG7-R 10 szt i NH 1 5 szt,

Rozdzielnie RG8  Sekcja I  Pi = 450kW z wyłącznikiem NSX 160F i rozłącznikiem, BMS AS2 typ PM710  UKE3,  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 16 szt oraz rozłącznikiem bezpiecznikowymi 250A 1 szt do Sekcji II,

Sekcja II Pi = 170kW z SZR na wyłącznikach NSX 630F i NSX 160F z rozłącznikiem 250A, BMS i  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 15 szt,

Rozdzielnie RG9  Sekcja I  Pi = 850kW z wyłącznikiem NS 1000N, BMS AS2 typ PM710  UKE3,  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 19 szt oraz rozłącznikiem bezpiecznikowymi 250A 1 szt do Sekcji II,

Sekcja II  Pi = 250kW z SZR na wyłącznikach NS 1000N i NS 100-630, z rozłącznikiem 250A, BMS,  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 21 szt,

Rozdzielnie RG10  Sekcja I  Pi = 900kW z wyłącznikiem NS 1000N i rozłącznikiem, BMS AS2 typ PM710  UKE3,  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 18 szt oraz rozłącznikiem bezpiecznikowymi 400A 1 szt do Sekcji II,

Sekcja II  Pi = 350kW z SZR na wyłącznikach NS 1000N i NS 100-630 z rozłącznikiem 400A, BMS,  z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A 18 szt i rozłącznikami bezpiecznikowymi 100A 3 szt,

Rozdzielnica komputerowe RK8, RK9, RK10, każda z UPS 40kVA, przełącznikiem 100A, wyłącznikiem NSX 100B, BMS AS2 oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi 32A – 16 szt.

Wykonawca opracuje i przedstawi do uzgodnienia plan wyłączeń Stacji T1, T2 oraz rozdzielni nn.

Wykonawca przedstawi wykaz pracowników uprawnionych do wykonywania prac na stacji z uprawnieniami budowlanymi i SEP.

Po wykonaniu zadania opracowanie sprawozdania w formie stosownych protokołów w wersji  papierowej oraz elektronicznej.

Instrukcje eksploatacji i projekt techniczny stacji w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Osobą do kontaktu jest Marek Chilkiewicz telefon 85 8318889